-کابل تغذیه الکتروموتورهای فشار ضعیف 30 کیلووات

مرحله اول: تعیین سطح مقطع براساس جریان بار

برای محاسبه سايز کابل تغذيه کننده الکتروموتورها با فرض انتخاب موتورهای 30 کيلوواتی با سطح ولتاژ 0.4 کیلوولت و راندمان 94.8% و ضريب قدرت 0.87 ابتدا جريان بار کامل موتور را محا سبه میکنيم:

IFLC=Pout√3×V×Cosφ×η=30√3×0.4×0.87×0.948=52.5[A]

محاسبه ضرایب تصحیح:

با توجه به شرايط آب و هوايی منطقه ) ایستگاه پمپاژ (حداکثر دمای مطلق محيط بیرونی 50 درجه مشخص شده است و حداکثر دمای بهره برداری داخل سوله ایستگاه پمپاژ 45 درجه در نظر گرفته شده است. ضريب f1 از جدول زیر(تأثیر شرایط آب و هوایی بر ظرفیت کابل) معادل 0.79 در نظر گرفته می شود.

جدول 1- ضریب تصیح آب و هوا

برای محاسبه ضريب همجواری فرض بر نصب کابلها در زير ساختمان اتاق تابلو در داخل کانالی به عمق با درپوش مشبك فلزی و بر روی سينی ( Tray ) با حداکثر دو طبقه کابل فشار ضعیف.  لذا با مفروضات فوق و همچنين با توجه به شکل 1 مقدار f2  برابر 0.93 به دست می آيد.

جدول 2 – ضریب تصیح- همجواری کابل ها

با توجه به این نکته که کابل ها در خاک دفن نمی شوند ضریب کاهش ظرفیت کابل f3 با توجه به مشخصات دفن کابل برابر 1 خواهد بود.

Iz=IFLCf1×f2×f3=52.50.79×0.93×1=71.46[A]

در پایان این مرحله با توجه به جدول استاندارد ظرفیت جریانی کابل های 1/0.6 کیلوولت کابل مناسب (16*3) و از نوع NYY انتخاب می گردد.

جدول 3- جریان مجاز کابل های 1/0.6 کیلوولت

مرحله دوم: تحمل جریان اتصال کوتاه

جریان اتصال کوتاه یک فاکتور بسیار مهم در تعیین سطح مقطع کابل است. با توجه به محاسبات انجام شده محاسبات اتصال کوتاه ، سطح اتصال کوتاه با توجه به وجود VFD، 2 کیلوآمپر می باشد بنابراین، تعیین سطح مقطع با توجه به سطح اتصال کوتاه صورت می گیرد:

Ith=IthrTk

در این محاسبات Tk مدت زمان عملکرد حفاظت است که 1 در نظر گرفته شده است.

جدول4- ضریب اتصال کوتاه کابل XLPE

Smin=Ith=Ith*Tk115=2*1115=17[mm2]

با توجه به این سطح اتصال کوتاه حداقل سطح مقطع قابل قبول برای کابل های موتورها 25 میلی متر مربع است بنابراین سطح مقطع (25*3) قابل قبول می باشد.

مرحله سوم - چك کردن افت ولتاژ

در این مرحله با توجه به مقاومت اهمی و سلفی کابل (25*3) میزان افت ولتاژ مجاز بین تابلو حفاظت موتورها تا سربندی موتورها مطابق با استاندارد (حداکثر 3%) بررسی می گردد:

جدول5- مقاومت اهمی و راکتانس کابل مسی

| Cable Section Area (C.S.A) | DC resistance at 20C | PVC Cables |  | XLPE Cables |  | Reactance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DC resistance at 70C | AC resistance at 70C | DC resistance at 90C | AC resistance at 90C |  |
| Mm2 | /km | /km | /km | /km | /km | /km |
| 2.5 | 7.28 | 8.71 | 8.71 | 9.282 | 9.282 | 0.110 |
| 4 | 4.55 | 5.45 | 5.45 | 5.808 | 5.808 | 0.107 |
| 6 | 3.03 | 3.62 | 3.62 | 3.858 | 3.858 | 0.100 |
| 10 | 1.81 | 2.16 | 2.16 | 2.302 | 2.302 | 0.094 |
| 16 | 1.14 | 1.36 | 1.36 | 1.449 | 1.449 | 0.090 |
| 25 | 0.72 | 0.863 | 0.863 | 0.920 | 0.920 | 0.086 |
| 35 | 0.52 | 0.627 | 0.627 | 0.668 | 0.668 | 0.083 |
| 50 | 0.39 | 0.463 | 0.463 | 0.493 | 0.493 | 0.083 |
| 70 | 0.27 | 0.321 | 0.321 | 0.342 | 0.342 | 0.082 |
| 95 | 0.19 | 0.231 | 0.232 | 0.246 | 0.247 | 0.082 |
| 120 | 0.15 | 0.183 | 0.184 | 0.195 | 0.196 | 0.080 |
| 150 | 0.12 | 0.149 | 0.150 | 0.159 | 0.160 | 0.080 |
| 185 | 0.10 | 0.118 | 0.1202 | 0.126 | 0.128 | 0.080 |
| 240 | 0.08 | 0.0901 | 0.0922 | 0.096 | 0.098 | 0.079 |
| 300 | 0.06 | 0.0718 | 0.0745 | 0.077 |  | 0.079 |

ΔVRunning=3*IRunning*L*(R.Cosφ+X.Sinφ)

ΔVRunning=3*71.46*0.04*(0.863*0.87+0.086*0.49)

ΔVRunning=3.93

ΔV%Running=ΔVRunningV*100=3.93400*100=0.98%<3%

با توجه به مجاز بودن افت ولتاژ، سطح مقطع کابل های فشار ضعیف از تابلوهای موتور 30 کیلووات تا موتور (25*3) و از نوع NYY تعیین گردید.

-کابل تغذیه الکتروموتورهای فشار ضعیف 37 کیلووات

مرحله اول: تعیین سطح مقطع براساس جریان بار

برای محاسبه سايز کابل تغذيه کننده الکتروموتورها با فرض انتخاب موتورهای 37 کيلوواتی با سطح ولتاژ 0.4 کیلوولت و راندمان 94.8% و ضريب قدرت 0.87 ابتدا جريان بار کامل موتور را محا سبه میکنيم:

IFLC=Pout√3×V×Cosφ×η=37√3×0.4×0.87×0.948=64.75[A]

محاسبه ضرایب تصحیح:

با توجه به شرايط آب و هوايی منطقه ) ایستگاه پمپاژ (حداکثر دمای مطلق محيط بیرونی 50 درجه مشخص شده است و حداکثر دمای بهره برداری داخل سوله ایستگاه پمپاژ 45 درجه در نظر گرفته شده است. ضريب f1 از جدول زیر(تأثیر شرایط آب و هوایی بر ظرفیت کابل) معادل 0.79 در نظر گرفته می شود.

جدول 1- ضریب تصیح آب و هوا

برای محاسبه ضريب همجواری فرض بر نصب کابلها در زير ساختمان اتاق تابلو در داخل کانالی به عمق با درپوش مشبك فلزی و بر روی سينی ( Tray ) با حداکثر دو طبقه کابل فشار ضعیف.  لذا با مفروضات فوق و همچنين با توجه به شکل 1 مقدار f2  برابر 0.93 به دست می آيد.

جدول 2 – ضریب تصیح- همجواری کابل ها

با توجه به این نکته که کابل ها در خاک دفن نمی شوند ضریب کاهش ظرفیت کابل f3 با توجه به مشخصات دفن کابل برابر 1 خواهد بود.

Iz=IFLCf1×f2×f3=64.750.79×0.93×1=88.1[A]

در پایان این مرحله با توجه به جدول استاندارد ظرفیت جریانی کابل های 1/0.6 کیلوولت کابل مناسب (25*3) و از نوع NYY انتخاب می گردد.

جدول 3- جریان مجاز کابل های 1/0.6 کیلوولت

مرحله دوم: تحمل جریان اتصال کوتاه

جریان اتصال کوتاه یک فاکتور بسیار مهم در تعیین سطح مقطع کابل است. با توجه به محاسبات انجام شده محاسبات اتصال کوتاه ، سطح اتصال کوتاه با توجه به وجود VFD، 2 کیلوآمپر می باشد بنابراین، تعیین سطح مقطع با توجه به سطح اتصال کوتاه صورت می گیرد:

Ith=IthrTk

در این محاسبات Tk مدت زمان عملکرد حفاظت است که 1 در نظر گرفته شده است.

جدول4- ضریب اتصال کوتاه کابل XLPE

Smin=Ith=Ith*Tk115=2*1115=17[mm2]

با توجه به این سطح اتصال کوتاه حداقل سطح مقطع قابل قبول برای کابل های موتورها 25 میلی متر مربع است بنابراین سطح مقطع (25*3) قابل قبول می باشد.

مرحله سوم - چك کردن افت ولتاژ

در این مرحله با توجه به مقاومت اهمی و سلفی کابل (25*3) میزان افت ولتاژ مجاز بین تابلو حفاظت موتورها تا سربندی موتورها مطابق با استاندارد (حداکثر 3%) بررسی می گردد:

جدول5- مقاومت اهمی و راکتانس کابل مسی

| Cable Section Area (C.S.A) | DC resistance at 20C | PVC Cables |  | XLPE Cables |  | Reactance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DC resistance at 70C | AC resistance at 70C | DC resistance at 90C | AC resistance at 90C |  |
| Mm2 | /km | /km | /km | /km | /km | /km |
| 2.5 | 7.28 | 8.71 | 8.71 | 9.282 | 9.282 | 0.110 |
| 4 | 4.55 | 5.45 | 5.45 | 5.808 | 5.808 | 0.107 |
| 6 | 3.03 | 3.62 | 3.62 | 3.858 | 3.858 | 0.100 |
| 10 | 1.81 | 2.16 | 2.16 | 2.302 | 2.302 | 0.094 |
| 16 | 1.14 | 1.36 | 1.36 | 1.449 | 1.449 | 0.090 |
| 25 | 0.72 | 0.863 | 0.863 | 0.920 | 0.920 | 0.086 |
| 35 | 0.52 | 0.627 | 0.627 | 0.668 | 0.668 | 0.083 |
| 50 | 0.39 | 0.463 | 0.463 | 0.493 | 0.493 | 0.083 |
| 70 | 0.27 | 0.321 | 0.321 | 0.342 | 0.342 | 0.082 |
| 95 | 0.19 | 0.231 | 0.232 | 0.246 | 0.247 | 0.082 |
| 120 | 0.15 | 0.183 | 0.184 | 0.195 | 0.196 | 0.080 |
| 150 | 0.12 | 0.149 | 0.150 | 0.159 | 0.160 | 0.080 |
| 185 | 0.10 | 0.118 | 0.1202 | 0.126 | 0.128 | 0.080 |
| 240 | 0.08 | 0.0901 | 0.0922 | 0.096 | 0.098 | 0.079 |
| 300 | 0.06 | 0.0718 | 0.0745 | 0.077 |  | 0.079 |

ΔVRunning=3*IRunning*L*(R.Cosφ+X.Sinφ)

ΔVRunning=3*88.13*0.04*(0.863*0.87+0.086*0.49)

ΔVRunning=4.85

ΔV%Running=ΔVRunningV*100=4.85400*100=1.2%<3%

با توجه به مجاز بودن افت ولتاژ، سطح مقطع کابل های فشار ضعیف از تابلوهای موتور 37 کیلووات تا موتور (25*3) و از نوع NYY تعیین گردید.

-کابل تغذیه از ترانسفورماتور تا MCC

مرحله اول: تعیین سطح مقطع براساس جریان بار

برای محاسبه سايز کابل تغذيه کننده سمت فشار ضعیف ترانسفورماتورها با فرض انتخاب حداکثر 150 کيلوولت آمپر با لحاظ نمودن توسعه آینده ایستگاه پمپاژ با سطح ولتاژ ثانویه 0.4کیلوولت ابتدا جريان بار کامل ترانس را محاسبه میکنيم:

IFLC=Sin√3×V×η=150√3×0.4×0.95=228[A]

محاسبه ضرایب تصحیح:

با توجه به شرايط آب و هوايی منطقه ) ایستگاه پمپاژ (حداکثر دمای مطلق محيط بیرونی 50 درجه مشخص شده است و حداکثر دمای خاک 35 درجه در نظر گرفته شده است. ضريب f1 از جدول زیر(تأثیر شرایط آب و هوایی بر ظرفیت کابل) معادل 0.84 در نظر گرفته می شود.

جدول 1- ضریب تصیح آب و هوا

برای محاسبه ضريب همجواری فرض بر نصب کابلها بصورت دفنی از ترانس تا MCC با توجه  f2 به جدول زیر برابر 0.85 به دست می آيد.

جدول 2 – ضریب تصیح- همجواری کابل ها

Iz=IFLCf1×f2×f3=2280.84×0.85×1=319.3[A]

در پایان این مرحله با توجه به جدول استاندارد ظرفیت جریانی کابل های 1/0.6 کیلوولت کابل مناسب (50*1)*2 و از نوع NYY انتخاب می گردد.

جدول 3- جریان مجاز کابل های 1/0.6 کیلوولت

مرحله دوم: تحمل جریان اتصال کوتاه

جریان اتصال کوتاه یک فاکتور بسیار مهم در تعیین سطح مقطع کابل است. با توجه به محاسبات انجام شده محاسبات اتصال کوتاه ، سطح اتصال کوتاه ترانس به شرح ذیل است:

In=5001.732*0.4=722A

Isc=7220.06=12KA

بنابراین، تعیین سطح مقطع با توجه به سطح اتصال کوتاه صورت می گیرد:

Ith=IthrTk

در این محاسبات Tk مدت زمان عملکرد حفاظت است که 1 در نظر گرفته شده است.

جدول4- ضریب اتصال کوتاه کابل XLPE

Smin=Ith=Ith*Tk115=12000*1115=104mm2 ~ 120mm2

با توجه به این سطح اتصال کوتاه حداقل سطح مقطع قابل قبول از ترانس تا MCCمعادل 2*(3*120mm2) است

مرحله سوم - چك کردن افت ولتاژ

در این مرحله با توجه به مقاومت اهمی و سلفی کابل 2*(3*120mm2) میزان افت ولتاژ مجاز بین ترانس تا MCC مطابق با استاندارد بررسی می گردد:

جدول5- مقاومت اهمی و راکتانس کابل مسی

| Cable Section Area (C.S.A) | DC resistance at 20C | PVC Cables |  | XLPE Cables |  | Reactance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DC resistance at 70C | AC resistance at 70C | DC resistance at 90C | AC resistance at 90C |  |
| Mm2 | /km | /km | /km | /km | /km | /km |
| 2.5 | 7.28 | 8.71 | 8.71 | 9.282 | 9.282 | 0.110 |
| 4 | 4.55 | 5.45 | 5.45 | 5.808 | 5.808 | 0.107 |
| 6 | 3.03 | 3.62 | 3.62 | 3.858 | 3.858 | 0.100 |
| 10 | 1.81 | 2.16 | 2.16 | 2.302 | 2.302 | 0.094 |
| 16 | 1.14 | 1.36 | 1.36 | 1.449 | 1.449 | 0.090 |
| 25 | 0.72 | 0.863 | 0.863 | 0.920 | 0.920 | 0.086 |
| 35 | 0.52 | 0.627 | 0.627 | 0.668 | 0.668 | 0.083 |
| 50 | 0.39 | 0.463 | 0.463 | 0.493 | 0.493 | 0.083 |
| 70 | 0.27 | 0.321 | 0.321 | 0.342 | 0.342 | 0.082 |
| 95 | 0.19 | 0.231 | 0.232 | 0.246 | 0.247 | 0.082 |
| 120 | 0.15 | 0.183 | 0.184 | 0.195 | 0.196 | 0.080 |
| 150 | 0.12 | 0.149 | 0.150 | 0.159 | 0.160 | 0.080 |
| 185 | 0.10 | 0.118 | 0.1202 | 0.126 | 0.128 | 0.080 |
| 240 | 0.08 | 0.0901 | 0.0922 | 0.096 | 0.098 | 0.079 |
| 300 | 0.06 | 0.0718 | 0.0745 | 0.077 |  | 0.079 |

ΔVRunning=3*IRunning*L*(R.Cosφ+X.Sinφ)

ΔVRunning=3*160*0.2*(0.183*0.87+0.08*0.49)

ΔVRunning=11

ΔV%Running=ΔVRunningV*100=18.66400*100=2.75%<3%

با توجه به مجاز بودن افت ولتاژ، سطح مقطع کابل های فشار ضعیف از ترانس تا MCC  2*(3*120+70)و از نوع NYY تعیین گردید.